УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ЗАО «Радугаэнерго»

__________________А.В. Чечетов

«____»__________________20___ г.

Порядок

выполнения  работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в многоквартирных жилых домах ЗАТО г. Радужный

1. Общие положения

Порядок пользования газом в части обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного  газового оборудования в многоквартирных жилых домах при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению устанавливают утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 г. № 410 Правила пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (далее — Правила).

Понятия, используемые в  Правилах, означают следующее:

"аварийно-диспетчерское обеспечение" - комплекс мер по предупреждению и локализации аварий, возникающих в процессе использования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, направленных на устранение непосредственной угрозы жизни или здоровью граждан, причинения вреда имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений;

"бытовое газоиспользующее оборудование" - оборудование, предназначенное для использования газа в качестве топлива для бытовых нужд потребителей газа (газовые плиты, автоматические газовые проточные и емкостные водонагреватели, газовые конвекторы и др.);

"внутридомовое газовое оборудование" в многоквартирном доме - являющиеся общим имуществом собственников помещений газопроводы, проложенные от  места присоединения указанных газопроводов к сети газораспределения до запорного крана (отключающего устройства), расположенного на ответвлениях (опусках) к внутриквартирному газовому оборудованию,  технические устройства на газопроводах, в том числе регулирующая и предохранительная арматура, системы контроля загазованности помещений,  а также приборы учета газа.

"внутриквартирное газовое оборудование" - газопроводы многоквартирного дома, проложенные от запорного крана (отключающего устройства), расположенного на ответвлениях (опусках) к внутриквартирному газовому оборудованию, до бытового газоиспользующего оборудования, размещенного внутри помещения, бытовое газоиспользующее оборудование и технические устройства на газопроводах, в том числе регулирующая и предохранительная арматура, системы контроля загазованности помещений, индивидуальный или общий (квартирный) прибор учета газа;

"техническое обслуживание внутридомового и  внутриквартирного газового оборудования" - работы и услуги по поддержанию внутридомового и  внутриквартирного газового оборудования в техническом состоянии, соответствующем предъявляемым к нему нормативным требованиям;

"ремонт внутридомового и  внутриквартирного газового оборудования" - работы по восстановлению исправности внутридомового и  внутриквартирного газового оборудования или его составных частей;

"техническое диагностирование внутридомового и  внутриквартирного газового оборудования" - определение технического состояния внутридомового и ( внутриквартирного газового оборудования либо их составных частей, поиск и определение неисправностей указанного оборудования, а также определение возможности его дальнейшего использования.

Безопасное использование и содержание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования обеспечиваются путем осуществления следующего комплекса работ:

а) техническое обслуживание и ремонт внутридомового и  внутриквартирного газового оборудования;

б) аварийно-диспетчерское обеспечение;

в) техническое диагностирование внутридомового и внутриквартирного газового оборудования;

г) замена оборудования.

Обязательным условием безопасного использования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования является надлежащее содержание  вентиляционных каналов жилых помещений и многоквартирных домов.

Работы по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и  внутриквартирного газового оборудования выполняются специализированной организацией  на основании договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и  внутриквартирного газового оборудования, заключенного между заказчиком и исполнителем.

Аварийно-диспетчерское обеспечение, в том числе устранение утечек газа и локализация аварий, выполняется круглосуточно аварийно-диспетчерской службой специализированной организации незамедлительно по поступлении информации об аварии или о ее угрозе.

Работы по техническому диагностированию внутридомового и  внутриквартирного газового оборудования осуществляются в отношении этого оборудования, отработавшего нормативные сроки эксплуатации, установленные изготовителем, либо сроки эксплуатации, установленные проектной документацией в отношении газопроводов.

Замена оборудования, входящего в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, осуществляется в следующих случаях:

- истечение нормативных сроков эксплуатации оборудования, установленных изготовителем, или сроков эксплуатации оборудования, установленных проектной документацией, утвержденной в отношении газопроводов, если эти сроки не продлены по результатам технического диагностирования внутридомового и  внутриквартирного газового оборудования, а также истечение сроков эксплуатации этого оборудования, продленных по результатам его технического диагностирования;

- признание газоиспользующего оборудования не подлежащим ремонту (непригодным для ремонта) в ходе технического обслуживания либо по результатам технического диагностирования внутридомового и  внутриквартирного газового оборудования;

заявка заказчика.

Замена оборудования, входящего в состав внутридомового и  внутриквартирного газового оборудования, осуществляется специализированной организацией в рамках исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Самостоятельная замена указанного оборудования его владельцем без привлечения специализированной организации не допускается.

Надлежащее содержание  вентиляционных каналов в многоквартирных жилых домах обеспечивается  путем проверки состояния и функционирования  вентиляционных каналов, при необходимости их очистки или ремонта лицами, ответственными за содержание общего имущества в многоквартирном доме (при наличии у них лицензии), либо путем заключения договора об их проверке, а также при необходимости об очистке и или о ремонте с организацией, допущенной к выполнению соответствующих работ на основании лицензии.

2. Перечень работ, выполняемых работниками газовой службы ЗАО «Радугаэнерго» в рамках заключенных договоров  на техническое обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования многоквартирных жилых домов ЗАТО г. Радужный

2.1 Техническое обслуживание внутридомового и  внутриквартирного газового оборудования с выполнением  следующих операций:

2.1.1 Техническое обслуживание наружных газопроводов, входящих в состав внутридомового газового оборудования, с выполнением следующих видов работ:

- обход трасс надземных и  фасадных  газопроводов;

- визуальная проверка целостности газопроводов и соответствия их нормативным требованиям;

- визуальная проверка состояния окраски и креплений газопроводов;

- визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки газопроводов через наружные  конструкции  многоквартирных домов;

- проверка герметичности фасадных газопроводов;

- проверка герметичности соединений и отключающих устройств;

- проверка работоспособности и смазка (при необходимости) отключающих устройств.
      2.1.2 Техническое обслуживание внутренних газопроводов, входящих в состав внутридомового и внутриквартирного  газового оборудования, с выполнением следующих видов работ:

- визуальная проверка целостности газопроводов и соответствия их нормативным требованиям;

- визуальная проверка состояния окраски и креплений газопроводов;

- визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки газопроводов через внутренние конструкции  многоквартирных домов;

- проверка герметичности  газопроводов;

- проверка герметичности соединений и отключающих устройств.

- проверка работоспособности и смазка (при необходимости) отключающих устройств.

2.1.3 Техническое обслуживание внутриквартирного газового  оборудования, с выполнением следующих видов работ:

- визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям;

- визуальная   проверка наличия свободного доступа к    внутриквартирному газовому оборудованию;

- визуальная проверка состояния окраски и креплений газопроводов;

- проверка герметичности  газоиспользующего оборудования,  соединений  и отключающих устройств;

- проверка работоспособности и (при необходимости) смазка отключающих устройств;

- разборка и (при необходимости) смазка кранов газоиспользующего оборудования;

- регулировка (при необходимости) процесса сжигания газа на всех режимах работы газоиспользующего оборудования;

- проверка надежности крепления стола газовой  плиты  к корпусу;

- проверка надежности крепления термоуказателя газовой плиты и его работоспособность;

- проверка отсутствия механических повреждений решетки стола газовой плиты, создающих неустойчивое положение посуды;

- проверка надежности крепления и свободного  перемещения противней и решетки в духовом шкафу газовой плиты ;

- проверка фиксации дверки духового шкафа газовой плиты;

- проверка работоспособности автоматического зажигания горелок, вращения вертела и работоспособности предохранительного устройства, прекращающего подачу газа в горелку при погасании пламени на плитах повышенной комфортности.

- визуальная проверка работоспособности приборов учета газа и снятие контрольных показаний приборов учета газа;

- очистка (при необходимости) газовых фильтров;

- проверка наличия тяги в вентиляционных каналах;

- проведение инструктажа потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд

2.2 Ремонт внутридомового и  внутриквартирного газового оборудования на основании заявок заказчика.

2.3 Аварийно-диспетчерское обеспечение.

Начальник газовой службы                                                                               В.В. Ражев